{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气排放"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放","index":0,"n_rows":33,"n_cols":10,"rows_kept":33,"merged":[[1,0,32,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["企业名称","执行标准名称","监测点","监测项目","监测日期","实测浓度","折算浓度","上限","单位","是否超标"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","汞及其化合物","2024-04-16","<0.0056","<0.0056","0.05","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）","2024-04-16","<0.000025","<0.000021","0.1","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","二噁英类","2024-04-16","0.0065","0.0065","0.1","ng-TEQ/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）","2024-04-16","0.017391","0.012893","1.0","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","一氧化碳","2024-04-16","15","11","100","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","二氧化硫","2024-04-16","3","2","100","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","氯化氢","2024-04-16","0.6","0.44","60","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","颗粒物","2024-04-16","<1","<1","30","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","氮氧化物","2024-04-16","118","87","300","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","焚烧炉渣热灼减率","2024-04-16","1.8","1.8","5","%","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","二噁英类","2024-04-15","0.0034","0.0034","0.1","ng-TEQ/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","焚烧炉渣热灼减率","2024-04-15","1.9","1.9","5","%","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）","2024-04-15","0.027047","0.017914","1.0","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）","2024-04-15","<0.000025","<0.000019","0.1","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","氯化氢","2024-04-15","2.41","1.71","60","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","一氧化碳","2024-04-15","10","7","100","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","颗粒物","2024-04-15","<1","<1","30","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","二氧化硫","2024-04-15","<3","<3","100","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","氮氧化物","2024-04-15","125","83","300","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","汞及其化合物","2024-04-15","<0.0056","<0.0056","0.05","mg/m3","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","飞灰车间","铜","2024-04-16","<0.01","<0.01","40","mg/L","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","飞灰车间","钡","2024-04-16","1.04","1.04","25","mg/L","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","飞灰车间","镍 ","2024-04-16","<0.02","<0.02","0.5","mg/L","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","飞灰车间","砷","2024-04-16","0.00235","0.00235","0.3","mg/L","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","飞灰车间","锌","2024-04-16","0.04","0.04","100","mg/L","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","飞灰车间","总铬","2024-04-16","<0.02","<0.02","4.5","mg/L","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","飞灰车间","硒","2024-04-16","0.0104","0.0104","0.1","mg/L","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","飞灰车间","铍","2024-04-16","<0.004","<0.004","0.02","mg/L","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","飞灰车间","汞","2024-04-16","0.00126","0.00126","0.05","mg/L","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","飞灰车间","铅","2024-04-16","<0.03","<0.03","0.25","mg/L","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","飞灰车间","镉","2024-04-16","<0.01","<0.01","0.15","mg/L","否"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)","飞灰车间","六价铬","2024-04-16","<0.004","<0.004","1.5","mg/L","否"]