{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气排放"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放","index":0,"n_rows":26,"n_cols":10,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,25,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年第三季度北控环境再生能源（张家港）有限公司监督监测数据"]
["企业名称","执行标准名称","监测点","监测项目","监测日期","实测浓度","折算浓度","上限","单位","是否超标"]
["北控环境再生能源（张家港）有限公司","生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","汞及其化合物","2024-09-18","<0.0056","<0.0056","0.05","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）","2024-09-18","0.00007","0.000048","0.1","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）","2024-09-18","0.0247","0.0169","1.0","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","一氧化碳","2024-09-18","84","56","100","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","二氧化硫","2024-09-18","<3","<3","100","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","氯化氢","2024-09-18","1.42","0.99","60","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","颗粒物","2024-09-18","<1","<1","30","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","氮氧化物","2024-09-18","155","104","300","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）","2024-09-18","0.0415","0.0288","1.0","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）","2024-09-18","0.000024","0.000017","0.1","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","氯化氢","2024-09-18","2.34","1.62","60","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","一氧化碳","2024-09-18","32","31","100","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","颗粒物","2024-09-18","<1","<1","30","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","二氧化硫","2024-09-18","<3","<3","100","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","氮氧化物","2024-09-18","125","87","300","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057)","汞及其化合物","2024-09-18","<0.0056","<0.0056","0.05","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","2#焚烧炉排气筒(1)","锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）","2024-09-18","0.0472","0.0326","1.0","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","2#焚烧炉排气筒(1)","一氧化碳","2024-09-18","35","24","100","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","2#焚烧炉排气筒(1)","颗粒物","2024-09-18","<1","<1","30","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","2#焚烧炉排气筒(1)","氯化氢","2024-09-18","0.41","0.24","60","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","2#焚烧炉排气筒(1)","二氧化硫","2024-09-18","<3","<3","100","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","2#焚烧炉排气筒(1)","氮氧化物","2024-09-18","170","116","300","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","2#焚烧炉排气筒(1)","汞及其化合物","2024-09-18","<0.0056","<0.0056","0.05","mg/m3","否"]
[null,"生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)","2#焚烧炉排气筒(1)","镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）","2024-09-18","0.000019","0.000015","0.1","mg/m3","否"]